## Sheet1
时间 | 地点 | 经纬度坐标 | 电池类型（三元/铁锂） | 运营商/投资商 | 规模 MWh | 电站启用时间 | 直接原因 | 间接原因 | BMS | 消防系统 | 电气故障 | 运维操作不当 | 不明 | 经济损失 | 人员伤亡 | 网站来源
2016-08-10 | 威斯康星州富兰克林市 | 42.888627,-88.0384183 | 三元锂 | 三星SDI（推测） | 系统处于半组装状态 | 未投运 | 电池热失控 | 电池保护系统不足和操作管理缺陷 |  |  |  | 1 |  | 300万美元 | 1名消防员受伤 | https://www.greentechmedia.com/articles/read/sc-electric-unveils-data-behind-last-months-lithium-ion-battery-fire
2017-03-07 | 山西朔州市右玉县山西京玉发电厂 | 39.86851066678563,112.51199845582235 | 三元锂 |  | 9MW（调频）/4.5MWh | 未投运 | 电池热失控 | 接线柱与熔断器出线排压接点固定螺栓处，持续放电产生高温引发明火 |  |  |  | 1 |  | 48万余元 | 两次火灾无伤亡 | http://www.csee.org.cn/pic/u/cms/www/201912/04105323g8ev.pdf https://www.hangyan.co/charts/2905085535112397883
2017-08-02 | 韩国全北高昌 | 35.4355,126.7021 | 三元锂 |  | 1.5MWh风电配储 | 未投运 | 电池热失控 | [5 empty] | 1 | 15亿韩元 | 无
2017-11-11 | 比利时 Drogenbos | 50.786532,4.3173542 | 三元锂 | Engie（运营商） | 20MWh（测试场地能力 | 未投运 | 电池热失控 | 集装箱内的电气故障 |  |  | 1 |  |  | 未公开 | 无 | https://www.energystoragejournal.com/belgiums-li-ion-ess-fire-cause-still-unknown-two-months-later/ https://cfpa-e.eu/app/uploads/2022/11/FSA-MAG-27-pp-6-18-fr-Drogenbos.pdf
2018-05-02 | 韩国庆尚北道庆山 | 35.825122,128.741329 | 三元锂 |  | 8.6MWh | 2016-07-01 | 电池热失控 | BMS设计缺陷 | 1 |  |  |  |  | 300万韩元 | 无 | file:///C:/Users/14260/Downloads/2018-05-02%20South%20Korea,%20North%20Gyeongsang,%20Gyeongsan%20-%20Yonhap%20News%20Agency.pdf
2018-07-02 | 韩国全罗南道灵岩郡 | 34.800052,126.6970381 | 三元锂 | 三星SDI | 12MWh | 2016-01-01 | 电池短路热失控 | 维护人员在更换BMS后，重新连接电池与PCS时发生爆炸 |  |  | 1 |  |  | 46亿韩元 | 无 | https://newenergy.in-en.com/html/newenergy-2315283.shtml
2018-06-15 | 韩国全罗北道群山 | 35.9679984,126.7369036 | 三元锂 | 三星SDI | 19MWh | 2018-01-01 | 电池短路热失控 | 系统冷凝导致绝缘老化 |  |  | 1 |  |  | 6.1亿韩元 | 无 | https://www.nocutnews.co.kr/news/4986119
2018-07-12 | 韩国全罗南道海南 | 34.5734106,126.5989275 | 三元锂 | LG | 3MWh | 2018-01-01 | 电池短路热失控 | 绝缘老化 |  |  | 1 |  |  | 4.6亿韩元 | 无 | https://www.khan.co.kr/article/201807122109001
2018-07-21 | 韩国庆尚南道巨仓郡 | 35.6872871,127.9138505 | 三元锂 | 三星SDI | 9.7MWh | 2016 年 12 月 29 日完工 | 电池短路 | BMS系统错误 | 1 |  |  |  |  | 30亿韩元 | 无 | https://www.mgenews1.com/news/articleView.html?idxno=17668
2018-07-28 | 韩国世宗某造纸厂 | 36.4799999,127.289 | 三元锂 | 三星SDI | 18MWh | 未投运 |  | 操作不当 |  |  |  | 1 |  | 未公开 | 无 | https://www.joongdo.co.kr/web/view.php?key=20180728010012579
2018-08-03 | 江苏省扬中市高新区 | 32.23451642396756, 119.8100170796561 | 磷酸铁锂 |  | 8MWh | 未投运 |  | 操作不当导致电池外短路 |  |  |  | 1 |  |  | 无 | https://mp.weixin.qq.com/s/bi3H1xLTe-tSNLatbjAx2Q
2018-09-07 | 韩国忠清南道泰安市 | 36.7454236,126.29836 | 三元锂 | 三星SDI | 6MWh | 未投运 |  | 施工疏忽 |  |  |  | 1 |  | 6亿韩元 | 无 | https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2018/09/07/2018090702722.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news
2018-10-18 | 韩国京畿道龙仁市 | 37.2405741,127.1785572 | 三元锂 | 三星SDI | 17.7MWh | 2016-03-01 |  | PCS故障 |  |  | 1 |  |  | 10亿韩元 | 无 | https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=203394
2018-11-12 | 韩国庆北荣洲 | 36.805685,128.624054 | 三元锂 | LG | 3.66MWh | 2018-02-01 | [6 empty] | 1 | 7亿韩元 | 无 | https://www.kyongbuk.co.kr/news/articleView.html?idxno=1044891
2018-11-12 | 韩国忠清南道泰安天安 | 36.8150283,127.1140654 | 三元锂 | LG | 1.22MWh | 2018-01-01 |  | 操作不当 |  |  |  | 1 |  | 1.5亿韩元 | 无 | https://fpn119.co.kr/sub_read.html?uid=106529%C2%A7ion=sc121
2018-11-21 | 韩国庆尚北道闻庆 | 36.5858541,128.1870612 | 三元锂 | LG | 4.16MWh | 2018-01-01 | [6 empty] | 1 | 8亿韩元 | 无 | https://news.jtbc.co.kr/article/NB11732880
2018-11-22 | 韩国庆南巨仓 | 35.6872871,127.9138505 | 三元锂 | LG | 1.331MWh | 2018-04-01 | [6 empty] | 1 | 4亿韩元 | 无 | https://www.knnews.co.kr/news/articleView.php?idxno=1268827
2018-12-17 | 韩国忠清北道济川 | 37.1326042,128.1913508 | 三元锂 | LG | 9.316MWh | 2017-12-01 | [6 empty] | 1 | 18亿韩元 | 无 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20181223011551062?input=1195m
2018-12-22 | 韩国江源道三陟 | 37.4498745,129.1652969 | 三元锂 | LG | 2.662MWh | 2017-12-01 | [6 empty] | 1 | 18亿韩元 | 无 | https://www.munhwa.com/article/11116039
2019-01-14 | 韩国全罗南道莞岛 | 34.3110373,126.7553933 | 三元LG | LG | 光伏配储5.22 | 2017-11-14 | 电气故障 | 运营管理问题 |  |  | 1 |  |  | 18亿韩元 | 无
2019-01-15 | 韩国全罗北道江秀 | 35.647,127.5212 | 三元 | LG | 光伏配储2.5 | 2018-04-15 |  | 运营管理问题 |  |  |  | 1 |  | 11亿韩元 | 无
2019-01-21 | 韩国蔚山 | 35.5391697,129.3119136 | 三元 | 三星SDI | 46.8 | 2018-06-21 | 电池系统短路 | 运营管理问题 |  |  |  | 1 |  | 48亿韩元 | 无
2019-04-19 | 美国亚利桑那州瑟普赖斯 | 33.629247,-112.3681428 | 三元 | LG | 2 | 2017-03-19 | 电池短路引起热失控 | 设计缺陷、运营管理问题 |  |  |  | 1 |  |  | 4 名消防人员受伤 | https://news.bjx.com.cn/html/20200730/1093160.shtml
2019-05-04 | 韩国庆尚北道漆谷 | 35.995,128.4017 | 三元 | LG | 光伏配储电站3.7 | 2017-02-04 |  | 电池系统保护不足 | 1 |  |  |  |  | 6亿韩元 | 无
2019-08-30 | 韩国忠南礼山 | 36.6871147,126.8284677 | 三元 | LG | 光伏配储电站1.5 |  | 电池热失控 | 电池系统保护不足 | 1 |  |  |  |  | 5.2亿韩元 | 无
2019-09-24 | 韩国江源平昌 | 37.3705,128.3903 | 三元 | 三星SDI | 风电配储21 | 2016年 | 电池过压热失控 | 电池系统保护不足 | 1 |  |  |  |  | 100亿韩元 | 无
2019-09-29 | 韩国庆尚北道群威 | 36.2425017,128.5732027 | 三元 | LG | 光伏配储电站1.5 | 2018 年 8 月 |  | 电池系统缺陷 |  |  |  |  | 1 | 4.6亿韩元 | 无
2019-10-21 | 韩国庆南河东 | 35.0670735,127.7516778 | 三元 | LG | 光伏配储电站1.3 | 2017年 |  | 电池系统缺陷、管理体系欠缺 |  |  |  |  | 1 |  | 无
2019-10-27 | 韩国庆南金海 | 35.2310947,128.8908228 | 三元 | 三星SDI | 光伏配储电站2.2 |  |  | 电池系统保护不足 | 1 |  |  |  |  | 7亿韩元 | 无
2020-05-27 | 韩国全南海南 | 34.5734106,126.5989275 | 三元 | 三星SDI |  | 2018年 |  | 电池老化、BMS错误 | 1 |  |  |  |  | 4.6亿韩元 | 无 | https://guangfu.bjx.com.cn/news/20200611/1080525.shtml
2020-09-15 | 英国利物浦 | 53.4071991,-2.99168 |  | Orsted | 20 | 2019-02-01 |  | 电池缺陷 |  |  |  |  | 1 |  | 无
2021-03-11 | 韩国庆北永川 | 35.98381,129.05957 | 三元LG | LG | 4 | [7 empty] | 1 | 9.1亿韩元 | 无
2021-04-06 | 韩国忠清南道洪城 | 36.5993365,126.6812157 | 三元 | LG Energy Solution | 10 | 2018年 |  | 电池缺陷 |  |  |  |  | 1 | 4.4亿韩元 | 无
2021-04-16 | 北京丰台区 | 40.190632,116.412144 | 铁锂 | 国轩 | 40 | 2019-04-01 | 电池内短路，电缆沟未封堵 | 安全主体责任不落实与监管不到位 |  |  |  | 1 |  | 1660.81万元 | 3人死亡，1人受伤
2021-04-19 | 美国密歇根州斯坦迪什市 | 43.983076,-83.95888 |  |  |  |  | 电池热失控 | [5 empty] | 1 |  | 无
2021-07-13 | 法国新喀里多尼亚岛 | -21.8629851,166.0509591 | [10 empty] | 1 |  | 无
2021-07-18 | 德国勃兰登堡 | 52.5965971,14.2383658 | 铁锂 |  | 5 | 2016-07-18 | [6 empty] | 1 | 100万欧元 | 无 | https://www.escn.com.cn/news/show-1238148.html
2021-07-19 | 美国伊利诺伊州拉萨尔 | 41.3474892,-88.9011861 | 铁锂 | Invenergy | 3 | 2016-03-01 | [6 empty] | 1
2021-07-30 | 澳大利亚维多利亚洲 | -38.0666588,144.2925356 | 三元 | 特斯拉/Megapacks | 450 | 还未启用，测试发生故障 | 冷却液泄露引发电池短路 | 1、数据采集和监控系统需要花 24小时才完整地将数据映射到控制系统，导致操作人员获取现场状况滞后 2、调试的时候处于离线模式，这个时候电池冷却系统关闭，电池保护系统关闭以及遥测系统关闭 |  |  |  | 1 |  | 烧毁两套3MWH系统 | 无 | https://epri.app.box.com/s/3lq94zf9yshuao2rq3zclmzf7m3b6fdv
2021-09-04 | 美国加州 | 36.806521,-121.782813 | 三元 | LG Energy Solution | 1200 | 2020年12月11号 | 电池水系降温系统启动，导致电池短路 | 目前从电池的数据解析来看，没有电池过温的情况，怀疑是烟雾误触发 |  | 1 |  |  |  | 该项目约7%的电池模组和其它系统设备造成损失 | 无 | https://pv-magazine-usa.com/2021/09/07/moss-landing-energy-storage-facility-knocked-offline-after-batteries-overheat PV Magazine
2022-01-12 | 韩国蔚山工业园 | 35.53526295,129.25949485092747 | 三元 | SK Innovation（运营商） | 50 | 2018年11月投运 | 电池热失控 | 目前事故原因暂不明确，初步认为是系统某个单元老化引起 |  |  |  |  | 1 | 100亿韩元 | 无 | [https://www-infostockdaily-co-kr.translate.goog/news/articleView.html?idxno=51773&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US Infostock Daily
2022-01-17 | 韩国庆尚北道宇博市 | 36.1181736,128.57254554576593 | 三元 | LG Energy Solution | 1.5 | 2018-08-01 | 电池热失控 | 目前判断是因过充或者系统缺陷 |  |  |  |  | 1 | 2.35亿韩元（126万人民币） | 无 | https://storagewiki.epri.com/index.php/Failure_Event_-_South_Korea,_Gunwi-gun,_Gyeongsangbuk-do_-_17_Jan_2022
2022-02-13 | 美国加州Moss Landing 2期 | 36.806521,-121.782813 | 三元 | LG Energy Solution | 400 | 2020-12-01 | 电池水系降温系统启动，导致电池短路 | 烟雾误触发喷水灭火系统，将水喷向组件，导致组件短路。水喷向组件的原因是软管接头故障。 |  | 1 |  |  |  | 10个电池架融化 | 无 | https://investor.vistracorp.com/news?item=220
2022-03-30 | 中国台湾台中 | 24.19328265,120.54553854261584 | 三元 | / | 1 | 2020-03-01 | 未披露 | 怀疑是采用圆柱三元锂电池技术不成熟 |  |  |  |  | 1 | 电站烧完 | 无 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1729523929391463569&wfr=spider&for=pc&searchword=%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E9%BE%99%E4%BA%95%E5%8C%BA%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%81%AB%E7%81%BE
2022-04-05 | 美国加州 | 33.227169,-117.017836 | 三元 | LG Energy Solution | 560 | 2022-01-01 | 电气故障产生烟雾触发保护 | 电气故障产生报警 |  |  | 1 |  |  | 一个小的电池模块损坏 | 无 | https://www.energy-storage.news/terra-gen-battery-storage-560mwh-bess-valley-center-san-diego-california-online/
2022-04-10 | 山东青岛 | 36.0662,120.3830 | 铁锂 | / | 暂未找到 | 暂未找到 | 电池遇水短路故障 | 员工施工调试设备时误操作致使消防水泵动作，引发高压细水雾灭火系统喷水 |  |  |  |  | 1 | 暂未找到 | 无 | https://esst.cip.com.cn/CN/10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.1151?utm_source=chatgpt.com
2022-04-18 | 美国亚利桑那州 | 33.3062031,-111.841185 | 三元 | LG Chem [NMC] | 40 | 2018年11月投运 | 电池热失控 | 电池单元短路 |  |  | 1 |  |  | 电站全部烧完 | 8名消防员一名警察受伤 | https://blog.fluenceenergy.com/srp-aes-launch-arizonas-first-standalone-energy-storage-project-to-provide-flexible-peaking-capacity
2022-05-01 | 韩国全罗北道益山 | 35.9444,126.9595 | 暂未查到 | / | 暂未查到 | 暂未查到 | 暂未查到 | 暂未查到 |  |  |  |  | 1 | 2亿韩元 | 无
2022-05-02 | 韩国全罗南道益山 | 35.3017065,126.7844061 | 三元 | / | 4.1 | 暂未找到 | 电池热失控 | 由于电池是由2018年8月产的，于2021年5月-2022年3月进行更换，更换完之后电池的阴极涂层有问题 |  |  | 1 |  |  | 电站烧完 | 无 | https://storagewiki.epri.com/index.php/Failure_Event_-_South_Korea,_Jangseong-gun_-_2_May_2022
2022-08-03 | 美国加州 | 40.499301,-124.106437 | 铅酸电池 | / | 几十kw | 运行4年左右 | 暂未查到 | 暂未查到 |  |  |  |  | 1 | 摧毁了附近的洗衣房 | 无 | https://kymkemp.com/2022/08/03/explosion-rocks-rio-dell/
2022-09-06 | 韩国仁川 | 37.456,126.7052 | 三元 | / | 103 | 2019年左右 | 电池热失控 | 初步判断是极端天气（台风）导致 |  |  |  |  | 1 | 1.6亿元 | 一名消防员严重烧伤 | https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/09/06/business/industry/Hyundai-Steel-ESS-energy-storage-system/20220906085743486.html
2022-09-20 | 美国加州 | 36.806521,-121.782813 | 三元 | Tesla | 730 | 6个月 | 电池内短路及热失控 | 储能站顶部安装不当，雨水侵入 |  | 1 |  |  |  | 较小，仅涉及一个单元 | 无 | https://insideevs.com/news/590551/pge-moss-landing-elkhorn-battery/
2022-10-20 | 中国海南 | 19.2000001,109.5999999 | 铁锂 | 瑞浦兰钧 | 50 | 2022年上半年 | 暂未查到 | 中标价格为1.3元/wh，远低于当时的市场价 |  |  |  |  | 1 | 电站烧毁 | 无 | https://chuneng.ofweek.com/news/2024-10/ART-180222-8420-30649307.html?utm_source=chatgpt.com
2022-12-08 | 韩国全南 | 34.8538,126.8681 | 三元 | Samsung SDI | 9.1 | 2017年 | 暂未查到 | 火灾前，该电站的电池都更换了一遍 |  |  |  |  | 1 | 18.7亿韩元 | 无 | https://storagewiki.epri.com/index.php/Failure_Event_-_South_Korea,_Jangseong-gun_-_2_May_2022
2022-12-27 | 韩国全南灵岩 | 34.85513,126.77391 | 三元 | / | 251 | 2021-03-01 | 电池热失控 | 暂未查到 |  |  |  |  | 1 | 1.5亿韩元 | 无 | https://storagewiki.epri.com/index.php/Failure_Event_-_South_Korea,_Jeollanam-do,_Yeongam-gun,_Geumjeong-myeon_-_27_Dec_2022
2023-01-17 | 韩国全南海南 | 34.5743,126.5908 | 三元 | / | 12 | 暂未查到 | 电池热失控 | 初步判断是过冲 |  |  |  |  | 1 |  | 无
2023-02-08 | 韩国全南新安 | 34.83107,126.09872 |  | / | [8 empty] | 1
2023-04-07 | 韩国庆尚北道 | 36.3974,128.9877 | 三元 | / | 9.12 | [7 empty] | 1 | 890万人民币 | 无
2023-04-22 | 甘肃民勤 | 39.0567,101.9147 | 磷酸铁锂（型号：BQ280-16S，容量：280Ah） |  | 20MWh | 调试阶段 | 电池过充引发热失控 | 调试人员先做了满充测试，后续充电时BMS过充未及时预警，仅在事故前20分钟发出过压警告，未提示温升风险 | 1 |  |  |  |  | 410万元 | 无 | https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NDE5OTE4Mw==&mid=2247548725&idx=2&sn=2e7fe58364792240a1d96e0aa34d7bfa&chksm=c1de736a0bb85c3b771048d986e114b15f55c8bfe0bb8b8308991de36cf3d7552c9a28d9b776#rd
2023-04-26 | 瑞典哥德堡 | 57.655786,11.9197 |  |  | 0.875MWh | 调试阶段 | 电池短路导致热失控 | 冷却系统压 力测试时冷却液泄露 |  |  | 1 |  |  | 0.875MWh储能系统完全烧毁 | 无 | https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/gifitig-rok-efter-brand-i-container-i-sisjon
2023-05-31 | 美国纽约州萨福克县 | 40.9633868,-72.1847598 | 三元 | LG | 40MWh | 5年 | 电池热失控 | [5 empty] | 1 |  | 无 | https://epri.box.com/shared/static/g5u5a66gkp7jtaljoefyja4e6xwj993p.pdf
2023-06-26 | 美国纽约州沃里克市 | 41.259169,-74.353709 | 磷酸铁锂 | Powin Centipede | 36MWh | 1个月 | 电池短路导致热失控 | 强降雨导致漏水，同样原因导致相同地点的3个储能站点火灾 |  |  | 1 |  |  |  | 无 | https://epri.app.box.com/public/static/qtv3dwmlcwtbh3wqvs9kyycf2ns494ax.pdf
2023-07-04 | 中国台湾台中市 | 24.19328265,120.54553854261584 | 磷酸铁锂 | 立达储能 |  |  | 高温引电池热失控 | [5 empty] | 1 | 450万新台币 | 无 | https://epri.box.com/shared/static/qtv3dwmlcwtbh3wqvs9kyycf2ns494ax.pdf
2023-07-27 | 美国纽约州杰斐逊县 | 44.070974,-76.126142 |  | GE（通用电气） | 15MWh |  |  | 机械设备故障 |  |  | 1 |  |  | 数百万美元 | 无 | https://epri.box.com/shared/static/2ab8y88a0mu1p295xabx0lxx7vmn5lrc.pdf
2023-08-19 | 中国广东珠海 | 22.2709,113.5767 | 磷酸铁锂 |  | 5个储能一体柜 |  | 电池热失控 | [5 empty] | 1 | 2个储能一体柜 | 无 | https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwMTQ5MTg1NA==&mid=2247488296&idx=1&sn=65f2577be5aad30a0ba773a1763482da&chksm=c1fdb79acf696213aff8546e7275da144d2696c66223e8d8809e1351ab3746711b875396b107#rd
2023-08-22 | 法国吉伦特省索卡特斯 | 44.616355,-0.615538 |  | Amarenco | 105MW | 调试阶段 | 电池短路导致热失控 | 电池模块集成和其中一个集装箱内部连接过程中发生火灾 |  |  |  | 1 |  | 一个集装箱储能柜 | 无 | https://epri.app.box.com/public/static/mde86q61vrb3dlt7799p4jsvz4wzjg99.pdf。
2023-08-23 | 韩国蔚山蔚州郡 | 35.5462,129.187 |  |  | 150MW | [7 empty] | 1 |  | 无 | https://www.khan.co.kr/article/202308231648001
2023-09-18 | 美国加利福尼亚州圣地亚哥 | 33.227169,-117.017836 | 三元 | LG | 540MWh | 1年6个月 |  | 3月份火灾为消防系统故障，9月份火灾预计为热失控，具体原因不明 |  | 1 |  |  |  | 1个集装箱 | 无 | https://storagewiki.epri.com/index.php/Failure_Event_-_US,_CA,_Valley_Center_-_18_Sep_2023
2023-09-19 | 德国巴伐利亚州 | 48.1319,11.5709 | 三元 | LG | 户储 |  |  | 光伏+储能系统故障 |  |  |  |  | 1 |  | 无 | https://www.pv-magazine.de/2023/10/09/weitere-braende-von-photovoltaik-batteriespeichern-im-september/
2023-09-25 | 韩国庆南昌原 | 35.2281,128.6811 |  |  | 电池3,997个 |  |  | 充电完成即将放电时起火 |  |  |  |  | 1 | 70亿韩元 | 无 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20230925076951052
2023-09-26 | 德国埃伦弗里德斯多夫 | 50.6461,12.9697 | 三元 | LG | 户储 |  |  | 光伏+储能系统故障 |  |  |  |  | 1 |  | 无 | https://www.pv-magazine.de/2023/10/09/weitere-braende-von-photovoltaik-batteriespeichern-im-september/
2023-09-26 | 澳大利亚昆士兰州 | -23.537021,150.488134 | 磷酸铁锂 | 特斯拉 | 100MWh | 调试阶段 | 集装箱电网侧火灾 | 一个集装箱电网侧火灾，大风导致火灾蔓延至另一个集装箱 |  |  | 1 |  |  | 400万美元 | 无 | https://storagewiki.epri.com/index.php/Failure_Event_-_Australia,_Queensland,_Bouldercombe_-_26_Sep_2023
2023-09-29 | 德国下弗兰肯州Kleinkahl | 50.1066,9.2757 | 三元 | LG | 户储 |  |  | 光伏+储能系统故障 |  |  |  |  | 1 |  | 无 | https://www.pv-magazine.de/2023/10/09/weitere-braende-von-photovoltaik-batteriespeichern-im-september/
2023-09-29 | 法国马提尼克岛 | 14.559042091202178,-60.9205786715268 | 三元 |  | 1.3MWh | 2年8个月 | 电池热失控 | 技术故障 |  |  | 1 |  |  | 100万欧元 | 无 | https://storagewiki.epri.com/index.php/Failure_Event_-_France,_Martinique,_Saint-Esprit_-_29_Sep_2023
2023-10-02 | 美国爱达荷州梅尔巴 | 43.372216,-116.56093 | 磷酸铁锂 | Powin | 8MWh | 调试阶段 |  | 怀疑有水浸入导致电池短路 |  |  |  |  | 1 | 8个储能一体柜 | 无 | https://storagewiki.epri.com/index.php/Failure_Event_-_USA,_ID,_Melba_-_2_Oct_2023
2023-10-06 | 德国黑森州劳特巴赫 | 50.6378,9.3944 | 磷酸铁锂 |  | 30kWh |  |  | 光伏+储能系统故障 |  |  |  |  | 1 | 50万欧元 | 3人轻伤 | https://www.pv-magazine.com/2023/10/13/german-home-destroyed-by-30-kwh-battery-explosion/#:~:text=The%20German%20authorities%20have%20attributed%20the%20recent%20explosion,damages%20will%20likely%20be%20substantial%2C%20according%20to%20investigators.
2023-10-17 | 韩国忠北堤川 | 37.1336,128.2039 |  |  | 2.2MW |  |  | 光伏+储能系统故障 |  |  |  |  | 1 | 12亿韩元 | 无 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20231017169200064
2023-12-07 | 韩国全南灵岩 | 34.8002,126.6983 | [5 empty] | 光伏+储能系统故障 |  |  |  |  | 1 | 2.6亿韩元 | 无 | http://m.kwangju.co.kr/article.php?aid=1702001526761555006
2023-12-28 | 中国台湾兰屿 | 22.04384985,121.54224333795878 |  |  | 1.1MWh | 调试阶段 | [6 empty] | 1 |  | 无 | https://storagewiki.epri.com/index.php/Failure_Event_-_Taiwan,_Lanyu_-_28_Dec_2023
2024-03-27 | 日本鹿儿岛县伊佐市 | 32.0569877,130.6130906 |  |  |  | 2017年 | 电池短路 | [5 empty] | 1 |  | 4人受伤（1人重伤） | https://storagewiki.epri.com/index.php/Failure_Event_-_Japan,_Kagoshima,_Isa_-_27_Mar_2024
2024-04-27 | 德国下萨克森州尼尔莫尔 | 53.2331,9.65 | 三元锂电池 | Intilion | / | 未启用 | 电池柜爆炸 | 电池热失控 |  |  |  |  | 1 | 50万欧元 | 2名消防员轻伤 | https://storagewiki.epri.com/index.php/Failure_Event_-_Germany,_Neermoor_-_27_Apr_2024
2024-04-29 | 美国加利福尼亚州圣地亚哥 | 32.8289243,-117.142415 | LFP | SDG&E | 20MW/80MWh | 2021年年底 | 电池热失控 | / | [5 empty] | / | 无 | https://www.sdge.com/sites/default/files/final_s2170044_kearnymesabattery_fs.pdf https://cleanview.co/battery-storage-projects/california/64614/kearny-south-energy-storage
2024-05-15 | 美国加州奥泰梅萨 | 32.7174202,-117.162772 | LG 三元锂电池 | LS Power | 250MW/250MWh | 2020年 | 电池热失控 | / | [5 empty] | / | 无 | https://www.prnewswire.com/news-releases/ls-power-energizes-largest-battery-storage-project-in-the-world-the-250-mw-gateway-project-in-california-301114983.html
2024-05-26 | 中国海南万宁 | 18.7953,110.3898 | 瑞浦兰钧 LFP | 深圳远信储能（集成商） | 70MW | 2022-12-01 | 6号电池预制舱内2号电池簇底部配电箱因外部高压冲击短路起火 | 七氟丙烷灭火系统失效、防火间距不足，消防用水短缺等问题 |  | 1 |  |  |  | / | 无 | https://cj.sina.com.cn/articles/view/6477113528/18210e8b8001017fh8?cre=picnextw&mod=picg&loc=2&r=0&rfunc=77&tj=cxvertical_wap_picnextw_picg&cref=cj&from=nextalbum
2024-06-13 | 韩国全罗南道灵光郡白水邑 | 35.275,126.5094 | 三元锂电池 | 韩国中部电力公司 | 312MWh | 2020年 | / | / |  |  |  |  | 1 | / | 无 | https://www.escn.com.cn/news/show-2029575.html#:~:text=%E9%9F%A9%E5%9B%BD%E4%B8%AD%E9%83%A8%E7%94%B5%E5%8A%9B%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%9C%A8%E5%85%A8%E7%BD%97%E5%8D%97%E9%81%93%E6%B0%B8%E5%85%89%E5%8E%BF%E7%99%BD%E6%B0%B4%E9%82%91%E5%93%88%E9%87%8C%E9%87%8C%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E4%B8%BE%E8%A1%8C%E4%BA%86%E5%85%89%E4%BC%8F%E5%82%A8%E8%83%BD%E4%B8%80%E4%BD%93%E5%8C%96%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%9A%84%E7%AB%A3%E5%B7%A5%E4%BB%AA%E5%BC%8F%E3%80%82%20Eco,Network%EF%BC%8C%E5%A4%A7%E9%9F%A9%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%83%BD%E6%BA%90%EF%BC%8C%E5%8D%8F%E4%BF%9DAxa%E8%B5%84%E4%BA%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E4%B8%AD%E9%83%A8%E7%94%B5%E5%8A%9B%E9%83%BD%E5%8F%82%E4%B8%8E%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%B9%B6%E5%87%BA%E5%B8%AD%E6%B4%BB%E5%8A%A8%EF%BC%8C%E5%85%B6%E4%B8%AD%E5%A4%A7%E9%9F%A9%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%92%8C%E9%9F%A9%E5%8D%8E%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%88%86%E5%88%AB%E8%B4%9F%E8%B4%A3%E5%85%89%E4%BC%8F%E5%92%8C%E5%82%A8%E8%83%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E3%80%82%20%E6%8D%AE%E6%8A%A5%E9%81%93%EF%BC%8C%E6%B0%B8%E5%85%89%E5%85%89%E4%BC%8F%E5%82%A8%E8%83%BD%E4%B8%80%E4%BD%93%E5%8F%91%E7%94%B5%E7%AB%99%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%8C%85%E5%90%AB100MW%E7%BA%A7%E5%85%89%E4%BC%8F%E5%8F%91%E7%94%B5%E5%92%8C312MWh%E5%82%A8%E8%83%BD%E8%AE%BE%E6%96%BD%EF%BC%8C%E6%AF%8F%E5%B9%B4%E5%8F%91%E7%94%B5%E9%87%8F%E8%BE%BE139GWh%EF%BC%8C%E5%8F%AF%E4%BE%9B%E7%BA%A66.2%E4%B8%87%E4%B8%AA%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E4%B8%80%E5%B9%B4%E7%94%A8%E7%94%B5%E3%80%82
2024-07-17 | 美国加利福尼亚州圣安娜 | 33.7494951,-117.873221 | / |  | / | / | 电池热失控 | [5 empty] | 1 |  | 无 | https://www.ocregister.com/2024/07/17/fire-at-energy-storage-facility-prompts-evacuations-in-industrial-area-of-santa-ana/
2024-08-11 | 德国图林根州 |  | / |  | / | / | 电池自燃 | 老旧待废弃电池 |  |  |  |  | 1 | 3万欧元 | 无 | 储存电池自燃
2024-09-05 | 美国加州埃斯孔迪多市 | 33.1216751,-117.0814849 | 三星 三元锂电池 | SDG&E | 30MW/120MWh | 2017年 | 电池热失控，柜内消防正常反应，但无法消灭火势 | / |  |  |  |  | 1 |  | 无 | https://www.power-technology.com/marketdata/sdge-escondido-substation-bess-us/?cf-view
2024-09-12 | 加拿大安大略省布兰特福德市 | 43.1408157,-80.2631733 | / | Aypa Power | / | 2021年 | / | / |  |  |  |  | 1 | A single 40 ft container BESS caught fire | 无
2024-10-10 | 韩国全罗北道群山市草龙洞 | ﻿35.9786,126.7114 | / |  | / | / | 调峰火灾 | / |  |  | 1 |  |  | / | 无 | https://www.jeonmin.co.kr/news/articleView.html?idxno=405925 https://www.newsgunsan.com/ngnews/ngNewsView.php?code=NG3&pid=81407
2024-11-12 | 韩国全罗南道光荣郡 | 34.75,127 | / |  | / | / | 电池短路 | / |  |  |  |  | 1 | 5.647亿韩元(约合人民币 280万元) | 无 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20241113026100054
2024-11-18 | 德国北莱茵-威斯特法伦州韦尔内市 | 51.6650,7.6314 | LG 三元锂电池 | E3/DC | 6KWh（家用光储系统） | 2019年 | 电池自燃 | / | [5 empty] | / | 无 | https://libattery.ofweek.com/2024-12/ART-36008-8500-30652521.html
2025-01-04 | 韩国全罗南道新安郡安佐面 | 34.83107,126.09872 | / | / | / | / | / | [5 empty] | 1 | 2500万韩 元(约合人民币12.4万元)
2025-01-16 | 美国加利福尼亚州蒙特雷县 | 36.806521,-121.782813 | LG新能源NMC 三元锂电池 | Moss Landing 发电厂 | 300MW/1200MWh | 2020年 | 电池单元起火 | 建筑内部系统多次出错；2021年，2022年都出现了冷却系统，监控系统的问题；老旧的warehouse layout regulation不足于保障BESS安全 |  | 1 |  |  |  | US$400 million | 无 | https://www.youtube.com/watch?v=xuTaZFQA18E https://www.energy-storage.news/vistra-to-write-off-us400-million-from-moss-landing-bess/
2025-02-19 | 英国埃塞克斯郡 蒂尔伯里 | 51.4631174,0.3643896 | 不确定（电池供应商有阳光电源，LG，三星，BYD） | Statera | 300MW/600MWh | 在建 | 电池单元起火 | / |  |  |  |  | 1 | / | 无 | https://stateraenergy.co.uk/projects/thurrock-storage https://www.stateraoperations.co.uk/battery-energy-storage-maintenance/
2025-02-19 | 德国石勒苏益 格-荷尔斯泰因州Schnberg 镇 | ﻿53.6772,10.435 | LG 三元锂电池 | Viebrockhaus | 家用光储系统 | 2020年安装 | 电池衰减/电池鼓包，形变 | / |  |  |  |  | 1 | 房子大面积破损 | 无 | https://www.armacell.com/sites/default/files/2025/03/18/CaseStudy_Viebrockhaus_ArmaPET.pdf https://www.ess-news.com/2025/02/25/german-housebuilder-puts-some-lg-home-batteries-into-standby-mode-after-explosion/
2025-02-21 | The Overhill project，Rothiernorman, Scotland苏格兰 | 57.4113653,-2.4644314 | LFP | Green enesys | 50MW | 2024年年底 | 电池舱单元故障 | 施工时产生了故障 |  |  | 1 |  |  | / | 无 | https://greenenesys.com/en/projects/overhill-farm https://www.energy-storage.news/powin-lands-first-uk-project-with-50mw-110mwh-order-from-pulse-clean-energy/ https://powin.com/wp-content/uploads/2023/05/Powin-Centipede-Product-Line.pdf
2025-02-21 | 韩国忠清南道天安市木川邑 | 36.7885,127.2126 | / | / | / | / | [6 empty] | 1 | 5.56亿韩元 | 无
2025-03-09 | 韩国全罗南道康津郡 | 34.639,126.7680 | 三元锂电池 |  |  |  | 电池过热（详细原因不明 | / |  |  |  |  | 1 | 100亿韩元(约4,970万元人民币) | 消防员受伤
2011-09-21 | Japan, Ibaraki Prefecture | 36.2869536,140.4703384 | NGK [NaS] |  |  |  | 单体电池起火 | 电池包内短路 |  |  |  |  | 1 |  | 无 | https://epri.box.com/shared/static/8vaouiiy46lyanaokf5p59bpoiyzjfmm.pdf
2012-08-01 | US, HI, Kahuku | 21.679124,-157.94838 | Xtreme [PbA] |  | 10MWh | 1.5 | [6 empty] | 1 |  | 无 | https://epri.box.com/shared/static/xftkj6mfyetzshwsov81m341wm7sipbb.pdf
2012-11-26 | US, AZ, Flagstaff | 35.1987522,-111.651822 |  |  | 1.5MWh | 1.5 | [6 empty] | 1 |  | 无 | https://epri.box.com/shared/static/pq87s90sqqkxa6zoz3nkdlg2d8cng05x.pdf
2013-07-03 | US, WA, Port Angeles | 48.118146,-123.430741 | [10 empty] | 1 |  | 无 | https://epri.box.com/shared/static/b2cgyb29y5roy31umxmll2tjcqr4qapb.pdf
2018-06-02 | South Korea, South Jeolla, Yeongam | 34.800052,126.6970381 | Samsung SDI 三元锂电池 |  | 14MWh | 2.4167 |  | BMS System Error | 1 | [5 empty] | 无 | https://epri.box.com/shared/static/tbb7gdkagkvntj71rx94alio18d44t8i.pdf
2018-09-01 | South Korea, Chungcheongbuk-do, Yeongdong | 36.1747588,127.7834432 | LG Chem 三元锂电池 |  | 5.989MWh | 0.66667 |  | poor construction (deterioration of insulation due to poor construction such as condensation or water leakage) |  |  | 1 |  |  |  | 无 | https://epri.box.com/shared/static/r319tohqeytg1ylwiu4ay6y9yee1jphu.pdf
2018-09-14 | South Korea, Jeju | 33.4887737,126.4987083 | Revo Co., Ltd. (KEPCO) product use |  | 0.18MWh（太阳能配储） | 4 |  | Not tested before use, Battery burnout due to poor BMS | 1 | [5 empty] | 无 | https://epri.box.com/shared/static/i6g42c5qefetay9563z67ge0qvdkfghj.pdf
2019-01-14 | South Korea, South Gyeongsangnam, Yangsan | 35.3349979,129.0370582 | LG Chem 三元锂电池 | LG CNS | 3.289MWh | 0.83333 | [6 empty] | 1 |  | 无 | https://epri.box.com/shared/static/jty3zsu5x4dqn76lbv5ihjjs0rl67kv5.pdf
2019-05-26 | South Korea, North Jeolla, Jangsu | 35.647,127.5212 |  |  | 1.027MWh | 1 | [6 empty] | 1 |  | 无 | https://epri.box.com/shared/static/263vxd5ntm28ftn38frvmp55xsxtqjrn.pdf
2020-12-01 | France, Ariege, Perles-et-Castelet | 42.7146384,1.7695911469410703 | Narada [LFP] |  | 0.5MWh |  | Electrical and insulation failure | an electrical connection failed and came into contact with the metal frame, and an insulation fault between the busbar connecting a module to the BPU box | 1 | [5 empty] | 无 | https://epri.box.com/shared/static/y2bd6xooip6lmz0mlks13a8roluq8xx0.pdf
2021-04-07 | Australia, Bohle Plains | -19.288899,146.67392710205115 | Tesla NMC |  | 8MWh/4MW | 1.25 | A fire broke out during commissioning of Tesla Powerpacks. | [5 empty] | 1 |  | 无 | https://epri.box.com/shared/static/31jolklmn9pxakjvlx3jgccbt02t6o78.pdf
2022-09-06 | USA, Wyoming, Yellowstone National Park | 44.6200885,-110.56068933143 |  |  | 家用光储系统 | [7 empty] | 1 | Exterior of building was undamaged. | 无 | https://epri.box.com/shared/static/m46rum88qse1bamxhsoqiprxteaanyze.pdf
2023-01-30 | US, PA, Millvale | 40.480069,-79.9783862 | SimpliPhi Power (LFP) |  | 家用光储系统 | [7 empty] | 1 |  | 无 | https://epri.box.com/shared/static/lf29l81sve6q2m4ce3zmundll47oohed.pdf
2024-09-10 | Singapore | 1.357107,103.8194992 | 锂电池 |  | UPS |  | 锂电池爆炸 | [5 empty] | 1 |  | 无 | https://www.datacenterdynamics.com/en/news/fire-at-digital-realtys-singapore-data-center-under-control/
2025-03-28 | England, Gloucestershire, Cirencester | 51.71115316887541, -1.9294830781268528 | Li ion |  | 51MWh |  | 电池自燃 | [5 empty] | 1 |  | 无 | https://epri.box.com/shared/static/599pi42dywehevlg8dlnhw6telza2oyc.pdf